《电力系统自动化》复习资料

一、填空题(本大题共11小题，每小题2分，共22分)

1.自起动

2.重合闸前加速，重合闸后加速

3.并列

4.升压

5.直流电压

6.180°-α

7.移相触发

8.无功负荷

9.低

10.发电厂和变电所

11.49.1H

二、单项选择题20分

1.衡量电能质量的重要指标是(  C   )

A.有功功率、无功功率                                              B.功率因数

C.电压、频率和波形                                                 D.有功电度和无功电度

2.为防止断路器多次重合于永久性故障，重合闸装置接线中设置了(  C   )

A.方向继电器                                                            B.差动继电器

C.防跳继电器                                                            D.阻抗继电器

3.我国电力系统220KV线路的故障类型中，有接近90%的故障是(  C   )

A.三相短路                                                              B.两相短路

C.单相接地短路                                                          D.两相接地短路

4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的(   B  )

A. 3%～5%                                                             B. 5%～10%

C. 10%～15%                                                            D. 15%～20%

5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A   )

A. 0度                                                                      B. 90度

C. 180度                                                                   D. 270度

6.具有正调差特性的同步发电机，当输出的无功电流增大时，机端电压(  D   )

A.不变                                                                        B.增大

C.以上两条都有可能                                                        D.减小

7.励磁绕组上的瞬时过电压，会(C     )

A.烧坏转子铁芯                                             B.危害系统运行的稳定性

C.危害励磁绕组绝缘                                            D.以上三项都有

8.自动励磁调节器的强励倍数一般取(   D  )

A. 2—2.5                                                                   B. 2.5—3

C. 1.2—1.6                                                                D. 1.6—2.0

9.在励磁调节器中，若电压测量采用12相桥式整流电路，则选频滤波电路的滤波频率应选为(   D  )Hz

A. 50                                                                       B. 300

C. 600                                                                      D. 1200

10.机端并联运行的各发电机组的调差特性(  D   )

A.可以为负                                                       B.可以为零

C.必须为零                                                       D.必须为正

三、名词解释21分

11.瞬时性故障

11.当故障线路由继电保护动作与电源断开后，如果故障点经过去游离，电弧熄灭，绝缘可以自动恢复，故障随即自动消除，则称此类故障为瞬时性故障(或暂时性故障)。这时，如果重新使断路器合闸，往往能够恢复供电。

12.准同步并列

12.在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时，将发电机断路器合闸，完成并列操作，称这种并列为准同步并列。

- 正弦整步电压

13.滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压。

14.自并励

14.由发电机机端直接经励磁变压器引出电源供给发电机自身励磁的励磁方式。

15.强励倍数

15.强励时，实际能达到的励磁最高电压UEmax与额定励磁电压UE.N的比值，称为强励倍数KHSE，即KHSE=Uemax/Uen

16.自动低频减负载装置

16.当电力系统发生有功功率缺额引起系统频率大幅度下降时，按频率下降的不同程度自动断开相应的非重要负荷，阻止频率下降，并且频率迅速恢复到某期望值，这种安全自动装置称为自动低频减负载装置。

17.电力系统经济运行

7.在满足频率质量的前提下，应使发电成本最小，按经济原则在发电厂和发电厂机组之间分配有功负荷。

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

29.在双电源线路采用自动重合闸时，除了需满足基本求外，还需考虑以下问题：

(1)故障点的断电问题：为了使重合闸动作有可能成功，要保证在两侧断路器确实都已经跳开使故障点断电后，给故障点足够的电弧熄灭和去游离时间，再进行两侧断路器的重合。

(2)同步问题：当线路故障断路器跳开后，系统被分为两部分时，后重合侧应考虑两侧电源是否处于同步状态或是否允许非同步合闸问题。

30.并列点两侧：

(1)电压幅值差不超过额定电压的5%～10%；

(2)电压的频率差不超过额定频率的0.2～0.5%；

(3)电压相位差不超过5度。

31.(1)强励顶值电压高；(2)励磁系统响应速度快；

32.励磁调节器的静特性的调整包括调差系数调整和外特性的平移。

33.(1)级差强调选择性：要求AFL前一级动作之后，若不能制止频率的继续下降，后一级才能动作。

(2)级差不强调选择性：要求减小级差，AFL前一级动作后，允许后一级或两级无选择性动作，即不注重每两级之间是否具有选择性。

五、分析题(7分)

设系统电压为Usys，外特性曲线3与UG轴相交于Usys。

发电机投入运行时，只要使它的外特性处于3的位置，待机组并入系统后再进行向上移动特性的操作，使无功电流逐渐增加到运行要求值；

发电机退出运行时，只需将其外特性向下移动到3的位置，机组就可平稳退出运行，不会发生无功功率的突变。