发电厂电气部分复习资料

一、单项选择题

1．B 2．C3．A 4．C 5．B 6．C 7．B 8． 9．A 10．A 11．D 12．A 13．D 14．D

二、填空题

15．环氧玻璃钢筒   16．母线的继电保护装置   17．半高型　   18．经济截面

19．触头刚刚分开   20．5%   21．中性点   22．击穿电场强度   23．吸收比K

24．避雷针和避雷线

三、判断改错题

25．×　将“3”改为“0.38”

26．×　将“任意”改为“规定”

27．×　改为“单母线分段的优点是当某段母线故障时，仅故障段母线停止工作，能保证另一段母线继续供电”

28．×　将“绝缘油”改为“SF6气体”

29．×　将“发出预告信号”改为“发出事故音响信号”

30．×将“正弦sinδ”改为“正切tgδ”

31．√

四、名词解释

32．高速运动的自由电子在与中性质点的碰撞过程中，使中性质内的一个或几个电子脱离原子核的束缚，脱离原有的运动轨道，使原中性质点形成正离子和自由电子，这种现象称为碰撞游离。

33．是指发电厂或变电所中的一次设备按照设计要求连接而成的电路。

34．人站在离接地设备0.8米，人手触摸接地设备距地面1.8米的高处时，人体的手与脚之间的电压称为接触电压。

35．将双母线的工作母线转换为备用母线的操作称为倒母线。

36．是指电器通过短路电流时，电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的短路时最高允许温度，而造成损坏妨碍继续工作的性能。

五、简答题

37．

- 由三相交流接触器、热继电器和按钮开关等部分组合而成。

- 主要用于距离控制三相异步电动机，并且有过负荷和低压保护功能，但不能起短路保护作用，因而须与熔断器配合使用。

- 过负荷保护保护是靠热继电器实现的，热继电器不能瞬时动作，只能起延时过负荷保护作用。

- 当电源电压降低到额定电压的85%以下时，因电磁铁的吸持力减小，故交流接触器会自动断开，从而实现欠电压保护。

38．

- 主接线形式为扩大内桥接线。

- QS9、QS10构成跨条。

- 当出线断路器检修时，为避免线路长时间停电，在退出断路器之前，通过倒闸操作合上QS9和QS10。

- 当3QF检修时，为避免线路L1和L2之间失去联系，先使QS9、QS10合上。

- 采用QS9、QS10串联，是避免它们本身检修时造成L1、L2全部停电。